## english
List of Data Points
Building | SHK4fe-Container
Creator | Moritz Bühler
Status | 2022-03-17 | 2012-09-21
Nr. | ImportLabel | description | Unit | Location | Sys | Subsys1 | Subsys2 | Med | Pos | DP
1 | 1_Vdot | Heatmeter No. 1 Volumeflow | l/h | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | RET | MEA.VF
2 | 4_T_VL | Heatmeter No. 4 Supplyline Temperature | °C | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | SUP | MEA.T
3 | 4_T_RL | Heatmeter No. 4 Returnline Temperature | °C | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | RET | MEA.T
4 | 4_Vdot | Heatmeter No. 4 Volumeflow | l/h | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | RET | MEA.VF
5 | 10_T_RL | Heatmeter No. 10 Supplyline Temperature | °C | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | RET | MEA.T
6 | 10_T_VL | Heatmeter No. 10 Returnline Temperature | °C | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | SUP | MEA.T
7 | 10_Vdot | Heatmeter No. 10 Volumeflow | l/h | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | RET | MEA.VF
8 | TempSpeicherHeizen | Hot Tank Temperature Bottom | °C | Hot Tank | STO.H | - | - | W.H | BOT | MEA.T
9 | TempSpeicherKuehlung | Cold Tank Temperature Bottom | °C | Cold Tank | STO.C | - | - | W.C | BOT | MEA.T
10 | TempHP1Vorlauf | HP hot side Supplyline Temperature | °C | Heatpump | GEN.H | HP | - | W.H | SUP | MEA.T
11 | TempHP1Rücklauf | HP hot side Returnline Temperature | °C | Heatpump | GEN.H | HP | - | W.H | RET | MEA.T
12 | TempHP1Elek | HP Pel | kW | Heatpump | GEN.HC | HP.COMP | - | R410a | - | CALC.POW.EL
13 | TempHP1PTherm | HP Ptherm | kW | Heatpump | GEN.HC | HP | - | R410a | - | CALC.POW.H
14 | T_Innen | Inside Temperature | °C |  | ZONE | - | - | AIR.ID | - | MEA.T
15 | U_pv | Voltage PVT | V | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.VOLT
16 | I_pv | Current PVT | A | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.CUR
17 | Ubat_v | Voltage Battery (Variotrack) | V | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | MEA.VOLT
18 | Ibat_v | Current In Batterie due VarioTrack | A | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | IN | MEA.CUR
19 | Ubat | Voltage Battery (Xtender) | V | Inverter | STO.EL | INV | - | - | - | MEA.VOLT
20 | P_out | Electrical Power | W | Inverter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.POW.EL
21 | U_out | Electrical Voltage | V | Inverter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.VOLT
22 | I_out | Electrical Current | A | Inverter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.CUR
23 | U_in | Grid Voltage | V | Inverter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.VOLT
24 | I_in | Grid Current | A | Inverter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.CUR
25 | P_in | Grid Power | kVA | Inverter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.POW.EL
26 | Pyra1 | Pyranometer 1 - tilted | W/m² | Ambient | ODC | - | - | - | ver | MEA.GLIR-CALC
27 | Pyra2 | Pyranometer 2 - horizontal | W/m² | Ambient | ODC | - | - | - | hor | MEA.GLIR-CALC
29 | Virtuell | Power PVT | kW | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | CALC.POW.EL
30 | Virtuell | Power SCC | kW | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | CALC.POW.EL
31 | Virtuell | HP COP - Corrected (too high COPs at start) | - | Heatpump | GEN.HC | HP | - | R410a | - | CALC.COP.virt
32 | Virtuell | HM1 SUP | °C | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | SUP | CALC.T
33 | Virtuell | HM1 RET | °C | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | RET | CALC.T
34 | Virtuell | HP cold side Returnline Temperature | °C | Heatpump | GEN.C | HP | - | BRINE | RET | CALC.T
36 | Virtuell | Outside Temperature | °C |  | ODC | - | - | AIR.OD | - | CALC.T
37 | Virtuell | HP cold side Supplyline Temperature | °C | Heatpump | GEN.C | HP | - | BRINE | SUP | CALC.T
38 | Village-School_TT_10 | Outside Temperature DWD | °C | Weatherstation | WS.DWD | - | - | - | - | MEA.T

## Tabelle1
System |  | Subsystem1 | Subsystem2 |  | Medium |  | Position | DP
GEN | H | SCOL | MTR | H | BRINE | H | RET | MEA | VF
DIST | C | HP | VAL | C | W | C | SUP | CALC | T
STO | HC | PV |  | HC | R410a | HC | BOT |  | POW
ODC | EL | SCC |  | EL | AIR | ID | IN |  | VOLT
WS |  | INV |  |  |  | OD | OUT |  | CUR
ZONE |  | BAT |  |  |  |  | VER |  | GLIR
[7 empty] | HOR |  | SOC
COP
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6

## german
Datenpunktliste
Gebäude | SHK4fe-Container |  | Bezeichnung anhand "Metadatenstruktur_v09_20201102"
Ersteller | Moritz Bühler |  | Spez.: "HC" wenn sowohl H als auch C zutrifft |  |  |  | FREQ: Frequenz |  |  |  |  | TOT: Total
Stand | 2021-08-03 |  | Vorlauf/Rücklauf entsprechend Anlagenschema |  |  |  | sys INV: Wechselrichter |  |  | sys SCC: Solar Charge Controller
Nr. | ImportLabel | description | Unit | Location | Sys | Subsys1 | Subsys2 | Med | Pos | DP | Kommentar
1 | 1_T_RL | Wärmezähler Nr. 1 Rücklauftemperatur | °C | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | RET | MEA.T | kann <0 werden
2 | 1_T_VL | Wärmezähler Nr. 1 Vorlauftemperatur | °C | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | SUP | MEA.T | kann <0 werden
3 | 1_Vdot | Wärmezähler Nr. 1 Volumenstrom | l/h | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | RET | MEA.VF
4 | 1_Q | Wärmezähler Nr. 1 Wärmemenge | MWh | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | - | MEA.EN.HC
5 | 1_Qdot | Wärmezähler Nr. 1 Thermische Leistung | W | Heat Meter 1 | GEN.HC | SCOL | MTR.HC | BRINE | - | MEA.POW.HC
6 | 4_T_VL | Wärmezähler Nr. 4 Vorlauftemperatur | °C | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | SUP | MEA.T
7 | 4_T_RL | Wärmezähler Nr. 4 Rücklauftemperatur | °C | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | RET | MEA.T
8 | 4_Vdot | Wärmezähler Nr. 4 Volumenstrom | l/h | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | RET | MEA.VF
9 | 4_Q | Wärmezähler Nr. 4 Wärmemenge | MWh | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | - | MEA.EN.HC
10 | 4_Qdot | Wärmezähler Nr. 4 Thermische Leistung | kW | Heat Meter 4 | DIST.HC | - | MTR.HC | W.HC | - | MEA.POW.HC
11 | 10_T_RL | Wärmezähler Nr. 10 Vorlauftemperatur | °C | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | RET | MEA.T | ImportLabel aus Sicht der WP, Rest aus sicht Schema
12 | 10_T_VL | Wärmezähler Nr. 10 Rücklauftemperatur | °C | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | SUP | MEA.T | ImportLabel aus Sicht der WP, Rest aus sicht Schema
13 | 10_Vdot | Wärmezähler Nr. 10 Volumenstrom | l/h | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | RET | MEA.VF
14 | 10_Q | Wärmezähler Nr. 10 Wärmemenge | MWh | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | - | MEA.EN.H
15 | 10_Qdot | Wärmezähler Nr. 10 Thermische Leistung | kW | Heat Meter 10 | GEN.H | - | MTR.H | W.H | - | MEA.POW.H
16 | TempSpeicherHeizen | Wärmespeichertemperatur unten | °C |  | STO.H | - | - | W.H | BOT | MEA.T
17 | TempSpeicherKuehlung | Kältespeichertemperatur unten | °C |  | STO.C | - | - | W.C | BOT | MEA.T
18 | TempWP1Quelleein | WP kalte Seite Vorlauftemperatur | °C | Heatpump | GEN.C | HP | - | BRINE | SUP | MEA.T | kann <0 werden
19 | TempWP1Quelleaus | WP kalte Seite Rücklauftemperatur | °C | Heatpump | GEN.C | HP | - | BRINE | RET | MEA.T | kann <0 werden
20 | TempWP1Vorlauf | WP warme Seite Vorlauftemperatur | °C | Heatpump | GEN.H | HP | - | W.H | SUP | MEA.T
21 | TempWP1Rücklauf | WP warme Seite Rücklauftemperatur | °C | Heatpump | GEN.H | HP | - | W.H | RET | MEA.T
22 | TempWP1COP | WP COP | - | Heatpump | GEN.HC | HP | - | R410a | - | CALC.COP
23 | TempWP1Elek | WP Pel | kW | Heatpump | GEN.HC | HP.COMP | - | R410a | - | CALC.POW.EL
24 | TempWP1PTherm | WP Ptherm | kW | Heatpump | GEN.HC | HP | - | R410a | - | CALC.POW.H
25 | WP1VerflüssigerTemperatur | WP Verdampfertemperatur | °C | Heatpump | GEN.C | HP.EVAP | - | R410a | - | MEA.T | kann <0 werden; Falsche Bezeichnung bei Import
26 | WP1VerflüssigerDruck | WP Verdampferdruck | bar | Heatpump | GEN.C | HP.EVAP | - | R410a | - | MEA.P | Falsche Bezeichnung bei Import
27 | WP1Sauggastemperatur | WP Sauggastemperatur | °C | Heatpump | GEN.C | HP.EVAP | - | R410a | OUT | MEA.T | kann <0 werden
28 | WP1Verdampfertemperatur | WP Verflüssigungstemperatur | °C | Heatpump | GEN.H | HP.COND | - | R410a | - | MEA.T | Falsche Bezeichnung bei Import
29 | WP1 VerdampferDruck | WP Verflüssigungsdruck | bar | Heatpump | Gen.H | HP.COND | - | R410a | - | MEA.P | Falsche Bezeichnung bei Import
30 | TempQuelleAustritt | PVT Austrittstemperatur | °C |  | GEN.HC | SCOL | - | BRINE | SUP | MEA.T
31 | T_Innen | Innentemperatur | °C |  | ZONE | - | - | AIR.ID | - | MEA.T
32 | TempAussenfühler | Außentemperatur | °C |  | ODC | - | - | AIR.OD | - | MEA.T
33 | Temp1Stundenwert | Außentemperatur avg 1h | °C |  | ODC | - | - | AIR.OD | - | MEA.T.1h
34 | Temp24Stundenwert | Außentemperatur avg 24h | °C |  | ODC | - | - | AIR.OD | - | MEA.T.24h
35 | TemperaturMischkreis1 | Vorlauftemperatur Heizkreisverteiler | °C |  | DIST.HC | - | - | W.HC | SUP | MEA.T
36 | SollwertMischkreis1 | MK1 Sollwert | °C |  | DIST.HC | - | - | W.HC | SUP | SEV.T
37 | StellwertMischkreis1 | MK1 Stellwert | - |  | DIST.HC | VAL.CTRL | - | W.HC | SUP | STAT.POS
38 | Sd | Sonnenstunden | h |  | ODC | PV | - | - | - | MEA.SUN.TIME
39 | U_pv | Spannung PVT-Kollektoren | V | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.VOLT
40 | I_pv | Stromstaerke PVT-Kollektoren | A | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.CUR
41 | Ed | Solarerzeugung des aktuellen Tages | kWh | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.EN.EL.24h
42 | MWhT | Total produced Energy | MWh | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | MEA.EN.EL
43 | Ubat_v | Batteriespannung (Variotrack) | V | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | MEA.VOLT
44 | Ibat_v | Strom In Batterie durch VarioTrack | A | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | IN | MEA.CUR
45 | Mode_v | Operating State (VarioTrack) | - | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | STAT.MOD
46 | Phas | Battery Cycle Phase | - | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | STAT.PHASE
47 | VT_state | an/aus VarioTrack | - | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | STAT.ON
48 | Ubat | Batteriespannung (Xtender) | V | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | - | MEA.VOLT
49 | P_out | Elektrische Versorgungsleistung | W | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.POW.EL
50 | U_out | Elektrische Versorgungsspannung | V | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.VOLT
51 | I_out | Elektrische Versorgungsstromstaerke | A | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.CUR
52 | F_out | Elektrische Versorgungsfrequenz | Hz | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | OUT | MEA.FREQ
53 | U_in | Ladespannung Landstrom | V | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.VOLT
54 | I_in | Ladestrom Landstrom | A | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.CUR
55 | P_in | Ladeleistung Landstrom | kVA | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | IN | MEA.POW.EL
56 | Mode | Operating State | - | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | - | STAT.MOD
57 | Phase | Battery Cycle Phase | - | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | - | STAT.PHASE
58 | XT_state | An/aus Xtender | - | Wechselrichter | STO.EL | INV | - | - | - | STAT.ON
59 | Pyra1 | Pyranometer 1 - nicht Horizontal | % | Ambient | ODC | - | - | - | ver | MEA.GLIR
60 | Pyra2 | Pyranometer 2 - Horizontal | % | Ambient | ODC | - | - | - | hor | MEA.GLIR
Virtuelle Sensoren
61 | Virtuell | Berechneter SOC | % | Battery | STO.EL | BAT | - | - | - | CALC.SOC
62 | Virtuell | Leistung PV-Kollektoren | kW | PVT | GEN.EL | PV | - | - | - | CALC.POW.EL
63 | Virtuell | Leistung SCC | kW | Solar Charge Controller | STO.EL | SCC | - | - | - | CALC.POW.EL
64 | Virtuell | On/Off Waermepumpe | - | Heatpump | GEN.HC | HP | - | - | - | STAT.ON
65 | Virtuell | On/Off PumpDist | - | Pump | DIST.HC | PU | - | - | - | STAT.ON
66 | Virtuell | On/Off PumpRC | - | Pump | DIST.C | PU | - | - | - | STAT.ON
67 | Virtuell | On/Off Section 1 | - | Section | DIST | S1 | - | - | - | STAT.ON
68 | Virtuell | On/Off Section 2 | - | Section | DIST | S2 | - | - | - | STAT.ON
69 | Virtuell | On/Off Section 3 | - | Section | DIST | S3 | - | - | - | STAT.ON
70 | Virtuell | On/Off Section 4 | - | Section | DIST | S4 | - | - | - | STAT.ON
71 | Virtuell | On/Off Section 5 | - | Section | DIST | S5 | - | - | - | STAT.ON
72 | Virtuell | On/Off PumpDist | - | Pump | DIST.HC | PU | - | - | - | STAT.ON
73 | Virtuell | Cooling Quantity 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | Cooling | - | - | - | MEA.EN.C
74 | Virtuell | Heating Quantity 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | Heating | - | - | - | MEA.EN.H
75 | Virtuell | PVT Production 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | el.PVT | - | - | - | MEA.EN.EL
76 | Virtuell | HP Consumption 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | el.HP | - | - | - | MEA.EN.EL
77 | Virtuell | el. Consumers 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | el.Cons | - | - | - | MEA.EN.EL
78 | Virtuell | Grid 7 days | kWh | Quantity7days | SUM | el.Grid | - | - | - | MEA.EN.EL
79 |  | SetPoint Cooling 24h | °C | Controller | MSR | STO.C | - | - | - | SEV.T.24h
80 |  | SetPoint Heating 24h | °C | Controller | MSR | STO.H | - | - | - | SEV.T.24h
81 | Temp24Stundenwert | Außentemperatur avg 12h | °C |  | ODC | - | - | AIR.OD | - | MEA.T.12h